Nummer:

Betriebsanweisung

Flüssiggasanlage <Bezeichnung Gerät/Anlage einfügen>

Datum:

September:

Verantwortlich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Diese Betriebsanweisung gilt zur sicheren Benutzung der Flüssiggasanlage - <Bezeichnung Gerät/Anlage einfügen> |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Eigenschaften von Flüssiggas / Gefahren |  |  |  |
|  |  | - - Hochentzündlich, farblos, mit wahrnehmbaren Geruch, schwerer als Luft - - Bei geringer Vermischung mit der Umgebungsluft zündfähig - - Flaschendruck ist temperaturabhängig - - Brand-, Verpuffungs- und Explosionsgefahr |  |  |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - - Nur geprüfte Flüssiggasanlagen benutzen (Prüfungen mindestens alle 2 Jahre erforderlich) - - Flüssiggasanlage nur benutzen bzw. Flaschenwechsel nur durchführen, wenn hierzu unterwiesen und beauftragt - - Flüssiggasflaschen gegen unzulässige Erwärmung (> 40°C) schützen - - Flüssiggasflaschen gegen Umfallen sichern, z.B. ebene Aufstellfläche und Sicherung durch Ketten - - Einhaltung der Schutzbereiche, z.B. keine Zündquellen und brennbare Materialien, keine Kelleröffnungen und Schächte; Abmessungen Schutzbereiche siehe Abschnitt 5 der ASI 8.04 - - Regelmäßige Sichtkontrolle der Flüssiggasanlage auf augenscheinliche Mängel, z.B. Kontrolle der Leitungen und lösbaren Verbindungsstellen täglich vor Schichtbeginn - - <Sicherheitstechnische Hinweise aus der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers einfügen> - - Gasgeräte nur in gut belüfteten Räumen/Bereichen benutzen - - Nach der Benutzung, bei längeren Arbeitsunterbrechungen und vor dem Flaschenwechsel Flaschenabsperrventil schließen - - Beim Flaschenwechsel Zündquellen im Nahbereich des Flaschenabsperrventils bzw. des Druckregelgerätes ausschließen - - Nach jedem Flaschenwechsel Dichtheitsprüfung der Anschlussverbindung (Flaschenabsperrventil/ Druckregelgerät bzw. Hochdruckschlauch) unter Betriebsdruck durchführen; Dichtheitsprüfung z.B. mittels Lecksuchspray - - Lagern von Flaschen nur im Freien oder in besonders gut belüfteten Lagerräumen über Erdgleiche - Geeigneten Feuerlöscher (z.B. ABC-Pulverlöscher) griffbereit halten |  |  |  |  |
| 4. Verhalten bei Mängeln, Störungen und Undichtigkeiten |  |  |  |  |  |
|  | - - Bei Störungen und Undichtigkeiten, z.B. Gasgeruch, Ausströmgeräuschen, sofort Flaschenabsperr-ventile schließen (rechts herum) - - Undichte Flüssiggasflaschen sofort in gesicherten Bereich (z.B. ins Freie) bringen und mögliche Zündquellen entfernen - - Bei sicherheitstechnischen Mängeln Flüssiggasanlage nicht weiter benutzen - - Mängel dem Vorgesetzten <Namen einfügen> mitteilen - - Keine Reparaturen o.ä. vornehmen (nur von hierzu befähigten Personen) - - Wiederbenutzung erst nach fachgerechter Mängelbeseitigung - - Bei Bränden möglichst Flüssiggasflaschen aus den brandgefährdeten Bereichen entfernen - - Die Feuerwehr auf das Vorhandensein von Flüssiggasflaschen im Brandbereich aufmerksam machen |  |  |  |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - - Arbeit unterbrechen bis Erste Hilfe geleistet ist, z.B. durch Ersthelfer <Namen einfügen> - - Ggf. Rettungsdienst alarmieren; Arzt aufsuchen - - In Notfällen: Feuerwehr unter 112 anrufen - - Unternehmer bzw. Vorgesetzten informieren |  |  |  |  |
| 6. Beförderung von Flüssiggasflaschen mit Kraftfahrzeugen |  |  |  |  |  |
|  | - Beförderung nur durchführen, wenn hierzu unterwiesen und beauftragt - Flüssiggasflaschen nur mit geschlossenem Flaschenabsperrventil und Ventilschutz befördern, z.B. mit Ventilverschlussmutter und Ventilschutzkappe - Sicherung der Flüssiggasflaschen gegen Verrutschen, Umfallen, Umherrollen durch z.B. Verzurren - Gewährleistung einer ausreichenden Belüftung (Zu- und Abluft), z.B. Beförderung im PKW-Anhänger |  |  |  |  |
| Diese Betriebsanweisung muss ggf. noch durch geräte- bzw. anlagenbezogene Angaben ergänzt werden |  |  |  |  |  |