Betriebsanweisung								Betrieb/Betriebsteil:

nach Arbeitsschutzgesetz,

Betriebssicherheitsverordnung und

Unfallverhütungsvorschrift VSG 1.4, BGV A3, BGI 594, BGI 600, BGI 608, BGI 867

# Ersatzstromerzeuger/Notstromaggregat

## Gefahren für Mensch und Umwelt

- Elektrische Körperdurchströmung (Stromschlag).

- Verbrennung durch Stromeinwirkung.

- Brandgefahr durch Kraftstoff.

- Lärm.

- Abgase.

- Kontakt zu Kraftstoff.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Die Unfallverhütungsvorschriften und die Bedienungsanleitung des Herstellers werden

beachtet und befolgt.

- Nur unterwiesene Personen dürfen mit elektrischen Betriebsmitteln arbeiten.

- Notstromaggregat/Ersatzstromerzeuger großer Leistung, zur Stromversorgung elektrischer

Anlagen, sind je nach Netz- und Erdungssystem durch Elektrofachkraft zu installieren.

- Bei Ersatzstromerzeugern kleiner Leistung, mit getrennten Wicklungen durch die

Schutzmaßnahme “Schutztrennung“ nur einen Verbraucher betreiben (z. B. Heckenschere).

- Bei der Schutzmaßnahme “Schutztrennung“ ist keine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

erforderlich.

- Notstromaggregat/Ersatzstromerzeuger im TN und TT-Netz ist zu erden und mit einer

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ausgerüstet.

- Notstromaggregat/Ersatzstromerzeuger im IT-Netz verfügt über eine Isolationsüberwachung

und Abschalteinrichtung bei zwei Fehlern.

- Steckdosenstromkreise bis 32 A sind durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen geschützt.

- Der Bemessungsdifferenzstrom der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung bei

Steckdosenstromkreisen darf 30 mA (0,03 A) nicht überschreiten.

- Auf Baustellen dürfen nur Gummischlauchleitungen vom Typ H07 RN-F oder gleichwertige

verwendet werden.

- Elektrische Betriebsmittel müssen spritzwassergeschützt sein und den Bestimmungen für den rauen Betrieb entsprechen (Kurzzeichen und Symbole auf elektrischen Betriebsmitteln).

### Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

- Bei Gefahr bzw. Störung sofort die Stromversorgung unterbrechen.

- Beschädigte elektrische Betriebsmittel der Benutzung entziehen.

- Elektrofachkraft bzw. Vorgesetzten verständigen.

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau ..........................					Notruf: 112

- Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.

- Rettungswagen/Arzt rufen.

- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

### Instandhaltung

- Täglich vor Benutzung elektrischer Betriebsmittel Funktionsprüfung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung durchführen.

- Regelmäßige Überprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand durch Elektrofachkraft.

- Reparaturarbeiten und Überprüfung durch Elektrofachkraft durchführen lassen.

____________________               _____________________________

Datum				     Unterschrift des Unternehmers

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.

Stand 09/07