Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

Anlagen

Anwendungsbereich

Rückspannung

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

1 von 1

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb von vermaschten ortsfesten Mittelspannungs- und Niederspannungs-Anlagen.

Rückspannung nicht beachtet:

- Körperdurchströmungen können zu Verkrampfungen, Herzkammerflimmern, Herzstillstand,

- Herzstillstand und inneren Verbrennungen führen.

- Verbrennungsgefahr durch Lichtbogenbildung bei Kurz- und Erdschlüssen.

- Beim Freischalten gemäß den Sicherheitsregeln Kabelstrecke unbedingt beidseitig freischalten und beidseitig gegen Wiedereinschaltung sichern.

- Beim Feststellen der Spannungsfreiheit unbedingt uneingeschränkt mit geeigneten Spannungs-prüfgerät neben der Spannungsfreiheit auch auf Rückspannung prüfen und unbedingt Kabel entladen und beidseitig kurzschliessen.

- Gesichtsschutz und isolierende Schutzhandschuhe tragen.

- Standort isolieren.

- Benachbarte spannungsführende Teile abdecken.

- Arbeiten erst nach Sicherstellen der Überwachung durch unterwiesenen und in Herz-Lungen-Wiederbelebung ausgebildeten Sicherungsposten beginnen.

- Sicherungen gegen Umfallen dürfen nicht entfernt werden.

Bei Gefahr sofort die Energiezufuhr abschalten.

Elektrofachkraft verständigen.

- Bei Brandschaden Anlage abschalten und Löschversuch unternehmen.

- Bei Personenschaden Durchführung von Sofortmaßnahmen.

- Rettungsdienst und Vorgesetzten verständigen.

In regelmäßigen Zeitabständen

- Oberflächen reinigen,

- Anlage von Staub reinigen.

- Funktionstest .

Regelmäßige Prüfung nach GUV 2.10 veranlassen.