Betriebsanweisung

Wechsel von Flüssiggasflaschen

Betriebsanweisung

Wechsel von Flüssiggasflaschen

Nummer:

Datum:

Unterschrift:

Verantwortlich:

| 1. Anwendungsbereich |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Diese Betriebsanweisung gilt zum sachgemäßen und sicheren Wechsel von Flüssiggasflaschen |  |  |
| 2. Eigenschaften von Flüssiggas / Gefahren |  |  |
| - Extrem entzündbares Gas, farblos, mit wahrnehmbaren Geruch, schwerer als Luft - Bei geringer Vermischung mit der Umgebungsluft zündfähig - Flaschendruck ist temperaturabhängig - Brand-, Verpuffungs- und Explosionsgefahr - Extrem entzündbares Gas, farblos, mit wahrnehmbaren Geruch, schwerer als Luft - Bei geringer Vermischung mit der Umgebungsluft zündfähig - Flaschendruck ist temperaturabhängig - Brand-, Verpuffungs- und Explosionsgefahr |  |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - - Flaschenwechsel nur durchführen, wenn hierzu unterwiesen und beauftragt - - Beim Flaschenwechsel Zündquellen im Nahbereich (mind. 0,5 m) des Flaschenabsperrventils bzw. des Druckregelgerätes/Hochdruckschlauches ausschließen - - Absperrventil der zu wechselnden Flasche zuerst fest schließen (Drehrichtung rechts!) - „eingespannte“ Gasmenge im Leitungssystem verbrauchen, z.B. durch Betrieb der Gasverbrauchsein- richtung - - Überwurfmutter des Druckregelgerätes (bei z. B. 5-, 11-kg-Flaschenanlagen) bzw. des Hochdruck- - schlauches (bei z. B. 33-kg-Flaschenanlagen) vorsichtig lösen (Drehrichtung rechts) Ventil- schutzkappe Ventil- schutzkappe - Schutz des Flaschenventils der entleerten Flasche mittels z. B. Ventilverschlussmutter und Ventil- schutzkappe Absperrventil 33-kg-Flasche Absperrventil 33-kg-Flasche Ventil- verschlussmutter Ventil- verschlussmutter - Achtung: Unterschiedliches Dichtsystem der 5-, 11-kg-Flaschenventile Absperrventil 5-, 11-kg-Flasche Absperrventil 5-, 11-kg-Flasche (Dichtring im Entnahmestutzen des Flaschenventils) gegenüber - 33-kg-Flaschenventilen (kein Dichtring, nur metallische Flachdichtfläche) - Vor Anschluss der (vollen) Flüssiggasflasche Kontrolle des Dichtringes auf einwandfreien Zustand (Dichtring im Entnahmestutzen des Flaschenventils oder im Druckregelgerät oder im Hochdruck- schlauch) Fest drehen Fest drehen - Anschluss des Druckregelgerätes bzw. des Hochdruckschlauches an das - Flaschenventil mit Drehrichtung nach links (gegen Uhrzeigersinn) - - Nach jedem Flaschenwechsel Dichtheitsprüfung der Anschlussverbindung - (Flaschenabsperrventil/ Druckregelgerät oder Flaschenabsperrventil/Hoch- - druckschlauch) unter Betriebsdruck durchführen; Dichtheitsprüfung z. B. - mittels Lecksuchspray (Betriebsdruck: Geöffnetes Flaschenabsperrventil - und geschlossene Geräteabsperrarmatur) - Geeigneten Feuerlöscher (z. B. ABC-Pulverlöscher) bereit halten |  |
| 4. Verhalten bei Mängeln, Störungen und Undichtigkeiten |  |  |
| - - Bei Undichtigkeiten - z. B. Gasgeruch, Ausströmgeräuschen - sofort Flaschenabsperrventile schließen (rechts herum) - - Undichte Flüssiggasflaschen sofort in sicheren Bereich (z. B. ins Freie) bringen und mögliche Zündquellen entfernen - - Bei sicherheitstechnischen Mängeln Flüssiggasanlage nicht weiter benutzen - - Mängel dem Vorgesetzten <Namen einfügen> mitteilen |  |  |
| Diese Betriebsanweisung muss ggf. noch individuell ergänzt werden |  |  |